招标公告

社会各优秀单位：

深圳开沃汽车有限公司拟于近期对深圳开沃污水站设备总承包项目进行公开招标，欢迎行业优秀单位报名参加资格预审。具体事宜如下：

- 项目名称：深圳开沃汽车污水站设备总承包项目

- 项目地点：深圳市坪山区坑梓街道惠北路1号

三、项目概况和内容要求：

（1）本项目为交钥匙工程，投标方需负责完成整个项目系统及配套设计制造、包装运输、卸货、安装、调试、培训、交付、售后服务等工作内容。

（2）项目内容：

1）本项目新建一座污水站，主要负责处理深圳开沃汽车有限公司淋雨测试、涂装车间污水，占地面积25×50=1250㎡，污水处理量：10m3/d，根据占地面积设计预留电泳污水330m3/d的污水处理设备位置。

2）项目工程范围包括污水处理站污水治理工艺、土建工程（仅处理设备地面硬化）、管道工程、设备安装及电控。污水进水口从污水处理场界区进水口开始计算，动力线从污水处理站场配电柜进线开始，排水至污水处理站排放口直线1m处。

3）污水处理工艺宜采用：“物化+二级生化(接触氧化法)+MBR+超滤+多级反渗透”

4）项目污水处理工艺标准：需达到《地表水环境质量标准》（3838-2002）中的Ⅲ类标准。

四、条件要求：

1、主体要求：注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；注册资金不低于 1000 万人民币，流动资金充盈，银行授信良好，投标时请出示相关证明。

2、业绩要求：投标方有近3年内3条以上污水站总承包项目业绩。

3、资格预审材料要求：有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐，于2022年3月19日12:00前交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。

（1）公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（复印件加盖公章，分别提供或三证合一）；

（2）环保工程专业承包三级及以上资质证书（复印件加盖公章）；

（3）安全生产许可证（复印件加盖公章）；

（4）法人代表证明书（原件）；

（5）法人代表授权委托书（原件）；

（6）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）

（7）法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、劳动合同；

（8）提供 3 年以内3条以上类似案例的业绩（提供合同复印件、对应发票及转账复印件）；

（9）社保缴纳花名册、财务报表、纳税证明（全部为3年内）（加盖公章）；

（10）所提供的报名资料均为真实性承诺函（原件）。

注：以上资料请用A4纸张按顺序装订后请密封，密封条加盖公司公章后递交（快递请备注公司名称）或提交盖章扫描件至招标人邮箱。对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。

五、递交地址及联系方式：

递交地址：南京市溧水区滨淮大道369号

联系人：张工  电话：18851648594

邮箱：zhanghuihua@skywellcorp.com

技术对接联系人：杨工 电话：15986833121

开沃集团 总经办 招标中心

2022年3月9日

供货范围

设备清单一览表

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化处理设备 | 处理能力不小于10m3/d | 套 | 1 |  |
| 2 | 原水提升泵 | Q=2.3m3/h，H=9m，N=0.25kW | 台 | 2 |  |
| 3 | 中继1#提升泵 | Q=1.5m3/h，H=8m，N=0.12kW | 台 | 2 |  |
| 4 | 浮球液位 |  | 套 | 4 |  |
| 5 | pH在线检测仪 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 搅拌机 | N=0.75kW | 台 | 3 |  |
| 7 | 中心导流装置 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 排泥泵 | Q=7m3/h，H=9m，N=0.4kW | 台 | 1 |  |
| 9 | 填料支架 |  | ㎡ | 17.2 |  |
| 10 | 填料 |  | m³ | 7.3 |  |
| 11 | 盘式曝气器 | 规格：φ215，曝气量：0.3~5.0 m3/h.个，服务面0.3~0.5m2/个，氧气利用率：18~30% | 个 | 20 |  |
| 12 | MBR膜 | 帘式中空纤维膜 | ㎡ | 52 |  |
| 13 | 304不锈钢MBR膜架 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 液位控制器 | MBR系统 | 套 | 1 |  |
| 15 | MBR产水泵 | Q=2.3m³/h,H=9m,N=0.25kW | 台 | 2 | 自吸泵 |
| 16 | 药洗稀释泵 | Q=0.9m³/h,H=9m,N=0.18kW | 台 | 1 | 离心泵 |
| 17 | 空压机 | N=1.1Kw | 台 | 1 |  |
| 18 | 隔膜泵 | DN40 | 台 | 1 |  |
| 19 | 板框压滤机 | S=8㎡ | 台 | 1 |  |
| 20 | 风机 | Q=0.58m3/min,P=0.3kgf/cm2，N=1.1kw | 台 | 2 |  |
| 21 | 物化加药系统 | V=200L | 套 | 3 |  |
| 22 | 物化生化电控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 超滤增压泵 | Q=5m³/h，H=20m，N=0.55KW | 台 | 2 |  |
| 24 | 多介质过滤器 | Φ600×1750mm，玻璃钢 | 座 | 2 |  |
| 25 | 精密过滤器 | Q=5m³/h，外壳不锈钢材质 | 台 | 1 |  |
| 26 | 中间水箱 | 3T | 套 | 1 |  |
| 27 | 中间水池提升泵 | Q=5m³/h，H=20m，N=0.55KW | 台 | 1 |  |
| 28 | UF保安过滤器 | Q=10m³/h，外壳不锈钢材质 | 套 | 1 |  |
| 29 | 超滤系统 |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 超滤出水箱 | 3T | 套 | 1 |  |
| 31 | 超滤及RO清洗系统 | 清洗泵：Q=5m³/h，H=20m，N=0.55KW 清洗水箱：1T | 套 | 1 |  |
| 32 | 加药系统 | 加药箱V=200L，2个,加药泵Q=8.4L/h，2台 | 套 | 1 |  |
| 33 | 一级RO高压泵 | Q=4m³/h，H=160m，N=3KW | 台 | 1 |  |
| 34 | 一级RO反渗透膜组 |  | 套 | 1 |  |
| 35 | 一级RO纯水箱 | 2T | 个 | 1 |  |
| 36 | 二级RO高压泵 | Q=2m³/h，H=130m，N=2.2KW | 台 | 1 |  |
| 37 | 二级RO反渗透 |  | 套 | 1 |  |
| 38 | 二级纯水箱 | 2T | 个 | 1 |  |
| 39 | 膜系统电控装置 | PLC控制系统 | 套 | 1 |  |
| 40 | 监控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 41 | PVC 管及管件 | 国标优质 | 批 | 1 |  |
| 42 | 碳钢管及管件 | 国标优质 | 批 | 1 |  |
| 43 | 辅料 | 螺栓、焊条、胶水、管卡等 | 批 | 1 |  |
| 44 | 含设备安装、调试、运输、吊装、检测，陪产、培训 |  |  |  |  |