呼和浩特开沃汽车有限公司编号： NJJL-JJ--ZB-2022009

招标公告

社会各优秀单位:

呼和浩特开沃汽车有限公司拟于近期年产5000台新能源专用汽车建设项目；市政采暖主管网设计施工一体工程进行公开招标，欢迎各优秀的单位报名参加资格预审，具体事宜如下。

- 项目名称：呼市开沃汽车市政采暖设计施工一体工程

- 项目地址：呼和浩特市土默特左旗金山开发区新能源汽车产业园

- 项目概况：

1、本项目采用园区市政集中供热管网供暖，市政供热管网提供的热媒供/回水温度为80/60℃，为本项目各个建筑供暖，施工距离约1公里。供热面积约38000平米。

2、本工程供热外网采用直埋的方式，直埋管道覆土深度不小于1.45米，直埋采暖管道管材选用螺旋焊接钢管。管道焊接必须严格执行现行标准，规范，直埋管道应使用整体式预制保温壳，保温材料采用硬质聚氨酯泡沫。

3、在管道系统中，每逢管道的最低点应设置泄水管，(供暖管道小于DN200设DN25泄水管，供热管道大于等于200的，泄水管设DN50)泄水井做法见12N6-8，每逢管段的最高点应设置放气管，(供暖管道小于DN200设DN25排气管，供热管道大于等于200的，排气管设DN50)，并配置相应的阀门。放气井做法见12N6-5。

4、管道连接方式采用普通焊接，管道焊接对接处要进行V型坡口处理。

5、供暖管道固定支架做法间12N6-15。

6、热力管道补偿器采用直埋双向波纹补偿器。

7、本次招标包含设计带施工，设计图纸正规蓝图盖章。

- 项目要求：工程质量要求合格及以上，满足使用与验收需要

- 工期要求：总工期30个日历天。

七、报名单位资格：

1、参加本次项目投标的投标人均须具备建设行政主管部门授予。市政公用工程总承包叁级以上资质;并在当地住房和城乡建设局审批施工单位，并具有有效的安全生产许可证，并具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工企业。不接受任何形式的挂靠，并且不接受联合体投标；

2、项目经理资质等级：二级注册建造师（市政专业），具备安全生产考核证书（B证）；

3、业绩要求：具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工企业。提供企业2020年1月1日以来已完成的内蒙古地区至少2个类似（单项合同金额不少于300万元）业绩证明（项目经理业绩可计入，提供中标通知书、合同、竣工验收报告等）。合同并加盖公章，合同中需有具体的金额及工程规模，并保证提供的所有资料的真实性；

4、有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐于2022年9月5日12：00前交至开沃集团总经办招标中心。

5.投标报名单位需提交（但不限于）下列资格证明材料（复印件加盖公章）：

企业经营相关文件：

1) 公司营业执照（原营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一）；

2）资质证书；

3）安全生产许可证；

4）法人代表证明书；

5）法人代表授权委托书；

6）公司业绩证明资料（拟用项目经理的业绩资料，例如中标通知书、合同、竣工验收报告等）；

7）报名单位地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

（法人授权委托人作为投标人唯一联系人，且联系方式不得变动，不接受挂靠）

8)法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明；

9）呼和浩特市及周边在建工程或近期已完工项目合同（供考察），业绩资料要求提供合同复印件、对应发票及转账复印件）；

10）近三年财务报表和纳税证明；近半年社保缴纳花名册；

11）所提供的报名资料均为真实性承诺函。

注：以上资料请用A4纸张按顺序装订后请密封，密封条加盖公司公章后递交（快递请备注公司名称）或提交盖章扫描件至招标人邮箱。对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。

五、递交地址及联系方式：

递交地址：南京市溧水区滨淮大道369号

联系人：张工 电话18851648594

邮箱：zhanghuihua@skywellcorp.com

技术对接联系人：李玉生 电话：13913385636

开沃集团总经办招标中心

2022年8月22日